РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

#### УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 «ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ»

#### ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

156, ул. Мира, г. Тольятти, Самарская область, 445035, Россия, т. 8 (84-82) 26-63-64



Отчет

о результатах исполнения предписаний

по итогам проверки муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Перечень выявленных нарушений** | **Пункт нормативного правового акта с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушено** | **Принятые меры по устранению выявленных нарушений** | **Срок исполнения** |
| **КОРПУС 1** | | | |
| При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. | Проведены испытания обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Имеется акт испытания от 05.07.2021 года, выданный ООО «Таймер» | Выполнено |
| Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом в спортивном зале. | Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1, п. 5.3, Таблица 1, п/п. 1 Таблица 2 Свода правил «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования». | Установлен световой оповещатель «Выход» Топаз-12 над эвакуационным выходом в спортивном зале | Выполнено |
| Помещения отдельно стоящего склада не защищены дымовыми пожарными извещателями (по факту защищены тепловыми пожарными извещателями). Преобладающей горючей нагрузкой является деревянная мебель, в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение дыма. | арушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и. 6.2.1, п. 6.2.5, п. 6.2.6 Свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». | Помещения отдельно стоящего склада защищены дымовыми пожарными извещателями ИП212-141 | Выполнено |
| В месте установки приемно - контрольного пожарного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений (склад). | Нарушение: п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. | В месте установки приемно - контрольного пожарного прибора размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации | Выполнено |
| Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. | Нарушение: п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. | Пожарный рукав присоединен к пожарному крану и пожарному стволу | Выполнено |
| **КОРПУС 2** | | | |
| При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. | Проведены испытания обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Имеется акт испытания от 05.07.2021 года, выданный ООО «Таймер» | Выполнено |
| Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами в актовом зале. | Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1, п. 5.3, Таблица 1, п/п. 1 Таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. | Установлены световые оповещатели «Выход» Топаз-12 над эвакуационными выходами в актовом зале | Выполнено |
| Противопожарная дверь электрощитовой не имеет устройства для самозакрывания. | Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Установлено устройство для самозакрывания на противопожарную дверь в электрощитовую | Выполнено |
| Помещения отдельно стоящего склада не защищены дымовыми пожарными извещателями (по факту защищены тепловыми пожарными извещателями). Преобладающей горючей нагрузкой является дерево, картон и т.д., в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение дыма. | Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.1, п. 6.2.5, п. 6.2.6Свода правил «СП 484.1311500.2020«Системы противопожарной защиты.Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». | Помещения отдельно стоящего склада защищены дымовыми пожарными извещателями ИП212-141 | Выполнено |
| **КОРПУС 3** | | | |
| При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. | Проведены испытания обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Имеется акт испытания от 05.07.2021 года, выданный ООО «Таймер» | Выполнено |
| Не осуществляется управление СОУЭ всего здания из помещения пожарного поста с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (по факту ПКПП установлен в помещении без персонала – в физкультурном зале), при этом не обеспечивается к указанным устройствам уровень доступа 2 и не обеспечивается передача всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост. | Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 5, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 46, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.22, п. 3.26, п. 5.12, п. 5.13, п. 5.16, п. 6.1.4, п. 7.1.2, п. 7.1.7 Свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 3.5 Свода правил «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». | Установлен вывод извещений, предусмотренный указанными устройствами на пожарный пост путем монтажа на пожарном посту пульта контроля и управления «С2000-М», блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» | Выполнено |
| На объекте частично не обеспечивается соблюдение сроков современной перезарядки огнетушителей, по факту на объекте установлены порошковые огнетушители, перезарядка которых не проведена в 2021 года (на пломбах огнетушителя указано 02.2016, 04.2016). | Нарушение: п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. | Обеспечивается соблюдение сроков современной перезарядки огнетушителей | Выполнено |
| Помещения пищеблока (варочного цеха) не защищены тепловыми ПИ. | Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 5, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 46, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 3.10, п. 6.1.2, п. 6.1.3, п. 6.2.1, п. 6.2.2, п. 6.2.5, п. 6.5.1 Свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 4.3, п. 4.4, п. 4.10, п/п. 11 таблица 1 п/п. 48 таблица 3 Свода правил «СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». | Помещения пищеблока защищены тепловыми пожарными извещателями ИП101-1А-А1 | Выполнено |
| Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом в спортивном зале. | Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1, п. 5.3, Таблица 1, п/п. 1 Таблица 2 Свода правил «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования». | Установлен световой оповещатель «Выход» Топаз-12 над эвакуационным выходом в спортивном зале | Выполнено |
| При высоте лестницы более 45 см на стенах (ограждениях) не предусмотрены перила (лестница 1 этаж). | Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.4.3, п. 4.4.4 Свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | Установлены перила на лестнице 1 этажа | Выполнено |
| **КОРПУС 4** | | | |
| При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. | Проведены испытания обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Имеется акт испытания от 05.07.2021 года, выданный ООО «Таймер» | Выполнено |
| Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами в актовом зале. | Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1, п. 5.3, Таблица 1, п/п. 1 Таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. | Установлены световые оповещатели «Выход» Топаз-12 над эвакуационными выходами в актовом зале | Выполнено |
| Помещения отдельно стоящего склада не защищены дымовыми пожарными извещателями (по факту защищены тепловыми пожарными извещателями). Преобладающей горючей нагрузкой является дерево, картон и т.д., в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение дыма. | Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.1, п. 6.2.5, п. 6.2.6 Свода правил «СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». | Помещения отдельно стоящего склада защищены дымовыми пожарными извещателями ИП212-141 | Выполнено |

Заведующий Кирсанова Т.В.